ОКПД2 27.12.31.000

КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНЕРАМИ ВОЗДУХА

тип SmallVent

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИП Федоров Артем Сергеевич

2026

Технические характеристики:

Габариты:

Ширина:	240 мм

Высота:	172 мм

Глубина:	60 мм

Крепление М4 - межосевые расстояния:

Горизонтальное:	221 мм

Вертикальное:	165 мм

Индикация:

LCD дисплей:		128x64 px

светодиоды:  		каждый дискретный и аналоговый вход и выход

Сменная батарея:	CR2032

Интерфейсы:

беспроводная связь:		bluetooth

Питание:

Номинальное напряжение:	220  (+/- 22) В переменного тока частотой 50 (+/- 0.5) Гц

Номинальная мощность:	7.2 Вт

Защита:			съемный предохранитель 2А

Гальваническая изоляция:			да (понижающий трансформатор)

Электрическая прочность изоляции:	2000 В

Класс защиты от поражения эл.током:	II

Дискретные входы:

Количество: 5

Напряжение питания входов: 24 В (внутренний источник)

Тип подключаемых датчиков: сухой контакт

Дискретные выходы:

Количество: 5 реле

Максимальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 5А

Гальваническая изоляция: да

Электрическая прочность изоляции: 1500 В

Защита по току 3-х «силовых выходов»: съемные предохранители 5А

Защита по току 2-х выходов «сухой контакт»: нет

Аналоговые входы:

Количество: 2

Напряжение питания входов: 5 В (внутренний источник)

Назначение: измерение температуры

Тип подключаемых датчиков: Pt1000

Аналоговые выходы:

Количество: 2 выхода 0-10 В

Напряжение питания выходов: 24 В (внутренний источник)

Маскимальный ток: 5 мА

Защита по току: электронное ограничение выходного тока

Назначение:

Контроллер используется для построения системы автоматического управления (САУ) приточной установкой, обеспечивая забор наружнего воздуха с последующей фильтрацией и поддержанием постоянной температуры приточного воздуха по датчикам температуры посредством автоматического регулирования водяного нагревателя или электрокалорифера, а также охладителя неинверторного типа.

При работе обеспечивается следующий функционал:

- работа с контроллером при помощи кнопок и дисплея, расположенных на нем, а также через мобильное приложение с подключением по bluetooth;

- поддержка заслонок с напряжением питания постоянного или переменного тока;

- выбор водяного или электрического нагревателя через меню настроек;

- настраиваемая задержка на открытие воздушной заслонки до включения вентилятора;

- прогрев перед включением в зимнее время для водяного нагревателя;

- защита водяного нагревателя во время работы от замерзания по воздуху и по воде;

- продув электрического нагревателя до его остывания перед остановкой системы;

- отслеживание аварий с остановкой системы и отображением информации о причинах;

- индикация запыленности воздушного фильтра;

Конструкция:

Контроллер SmallVent изготавливается в виде платы управления, совмещающей цепи управления и силовую часть. Для силовых цепей: «заслонка», «нагреватель», «вентилятор» предусмотрена возможность раздельного питания посредством собственного клеммного ввода для каждой из них, что дает возможность построения различных схем управления.

Тип поддерживаемых датчиков температуры: Pt1000.

Цепи управления контроллера гальванически развязаны с входной линией посредством силового трансформатора 220в/24в.

На контроллере установлен текстовый дисплей, справа от него расположены три кнопки: «Вниз», «ОК» (по центру), «Вверх».

Подключение и запуск:

Все электрические подключения должны выполняться лицами с необходимой квалификацией и допуском. Перед подключением следует проверить наличие защитного заземления, а также соответствие рабочего напряжения характеристикам электропотребляющего оборудования.

Установить датчики и исполнительные устройства САУ и подключить их, руководствуясь электрической схемой из комплекта шкафа. Выставить необходимые уставки на датчиках перепада давления на фильтре и вентиляторе, а также на термостате защиты по воздуху.

Произвести подключение шкафа к электросети.

Запуск системы производится установкой выносного переключателя в положение «Вкл» (если он входит в комплект поставки) или выбором режима «Работа» на самом контроллере.

Работа с контроллером:

При первом запуске, а также при появлении новой аварии в главном окне режим работы изменяется на «Авария», а под ним отображается короткая подсказка о причинах ее появления.

Чтобы избавиться от режима аварии нужно устранить ее причину и выполнить ее сброс:

- нажать «ОК» - при этом текущий режим «Авария» подсветится белым фоном;

- кнопкой «Вниз» выбрать «Сброс»

- подтвердить нажатием «ОК»

Выполнить сброс можно также и через мобильное приложение выбором режима «Сброс».

Журнал аварий и тревог можно посмотреть в разделе меню «Журнал».

В главном окне отображается крупным шрифтом текущий режим работы, например «Ожидание». Под ним мелким шрифтом выводится более подробная подсказка о текущем состоянии. Еще ниже по центру строки крупно отображается текущая температура в канале.

Из главного окна кнопкой «Вниз» можно пролистать еще несколько дополнительных экранов, на которых можно посмотреть и изменить такие уставки как желаемая температура в канале, сезон, желаемый уровень потока в канале. Еще ниже только для чтения доступна следующая информация: показания датчика температуры обратной воды (для водяного нагревателя), уровень нагрева, версия программы.

Из главного окна кнопкой «Вверх» можно попасть в главное меню. Чтобы отсюда попасть обратно в главное окно, нужно выбрать «Главная».

Редактирование любой переменной в программе выполняется так:

- кнопкой «ОК» запускаем его, при этом переменная подсвечивается белым фоном;

- кнопками «Вверх», «Вниз» устанавливаем нужное значение;

- кнопкой «ОК» подтверждаем новое значение.

Если редактирование требуется прекратить без сохранения, то достаточно просто подождать 5 сек, режим редактирования сбросится, переменная вернется с исходному значению.

Работа с электрическим нагревателем:

Контроллер предусматривает непосредственное управление только 1 ступенью.

Для большего количестве ступеней, потребуется дополнительная система управления ступенями электронагревателя, для которой контроллер SmallVent обеспечит сигнал 0-10в и сигнал разрешения нагрева, а обратно должен получать сигнал об исправности электронагревателя.

Для безопасной работы электрического нагревателя, схема управления должна в обязательном порядке предусматривать предварительный пускатель, работающий по принципу «нагрев разрешен»/«нагрев запрещен», включающийся от клемм «к пускателю нагревателя». Этот пускатель должен размыкать силовой ввод твердотельного реле плавного регулирования нагрева в случае недопустимости нагрева: отсутствие сигнала от датчика перепада давления на вентиляторе, если идет продув перед остановкой, если идет охлаждение, если есть авария и пр.

Настройка инвертирования выхода нагревателя «PID инверсия» с электрическим нагревателем игнорируется (выход остается неинвертированным).

Перед остановкой запускается продув на время уставки «Время эл.продува» в настройках «Вентилятор» при условии, что на момент останова уровень нагрева был выше нуля. Продув не осуществляется при аварийной остановке системы.

Работа с водяным нагревателем:

Убедитесь, что смесительный узел водяного калорифера подключен согласно документации изготовителя узла. Не допускайте работу циркуляционного насоса без теплоносителя. По умолчанию, контроллер SmallVent для полного открытия вентиля выдает на клемму плавного регулирования высокий сигнал 10в, а для полного закрытия вентиля - низкий сигнал 0в. При необходимости, если это следует из документации на смесительный узел и клапан регулирования, есть возможность через настройки в разделе «Нагреватель» изменить логику сигнала на инвертированный, т.е. 0в для полного открытия, а 10в для полного закрытия вентиля. Неверная настройка этого параметра может привести к тому, что при попытке прогреть теплообменник вентиль будет не открываться, а закрываться, что в свою очередь с высокой вероятностью приведет к замерзанию теплоносителя и повреждению теплообменника.

Режим «Зима»:

Режим «Зима» обеспечивает работу приточной установки в холодное время с подогревом воздуха с использованием жидкостного или электрического калорифера. Работа охладителя запрещена.

Для водяного нагрева, при срабатывании защиты от замерзания по капиллярному термостату, датчику температуры в канале или по датчику температуры обратной воды, установка автоматически переходит в состояние «Прогрев» и находится в нем до тех пор пока не пропадет сигнал о замерзании по воздуху, температура обратной воды не поднимется до уставки «Т обр. прогрева», находящейся в настройках «Защиты» и не менее времени настройки «Прогрев не менее», после выполнения всех этих условий произойдет перезапуск.

При отслеживании замерзания, датчик температуры канала имеет отсрочку 5 мин. с момента запуска вентилятора, чтобы набрать температуру выше уставки «Т канала замерз.».

Для электрического нагрева замерзание отслеживается только по датчику температуры в канале. Пауза в состоянии «Прогрев» равна времени настройки «Прогрев не менее». Электронагрев при этом не включается.

В качестве дополнительной защиты контроллер отслеживает повторные замерзания. Если замерзание снова появится за время настройки «Помнить замерзание» (30 мин), то появляется тревожное состояние «Частые замерзания», которое исчезнет после истечения времени настройки «Пауза частых замерзаний» (1час), а до тех пор установка останется в состоянии «Прогрев». При выборе режима «Сброс», кроме всего прочего сбрасывается и память о последнем замерзании.

Режим «Лето»:

Работает только охладитель, работа нагревателя запрещена.

Для водяного нагрева «Летом» не отслеживается температура обратки.

При включении настройки «Замерзания летом», контроллер станет отслеживать замерзания по воздуху. Для водяного нагрева - по датчику канала и капилярному термостату. Для электрического нагрева - только по датчику канала. Состояние «Частые замерзания» также будет активно.

Режим «Авто»:

Работают, по мере необходимости, и нагреватель и охладитель. Перед включением в режиме охлаждения, выдерживается пауза в состоянии «охлаждение продувом» на время «Задержка охлад.»

Режим включает в себя все защитные функции режима «Зима».

Аварийные ситуации:

Аварии приводят к выключению установки до их сброса.

Следующие аварии требуют ручного сброса на контроллере:

- пожарный контакт разомкнут;

- контакт защитного термостата ТЭН разомкнут;

- перегрев по датчику температуры канала;

- в выключенном состоянии системы датчик перепада давления на вентиляторе замкнут;

- после включения вентилятора, датчик перепада не замкнулся за установленное время;

- авария, установленная вручную выбором режима «Авария» в Главном окне программы.

Следующие аварии сбрасываются автоматически:

- ошибка датчика температуры приточного воздуха (Т кан.);

- ошибка датчика температуры обратной воды (Т обр.).

Тревожные ситуации:

Тревоги не останавливают полностью установку, но могут изменить текущий режим работы.

Тревоги представлены замерзаниями, переводящими установку в режим «Прогрев».

Предупредительные ситуации:

Предупреждения носят информационный характер. Перечень предупреждений:

- обрыв фильтра, датчик перепада давления на нем разомкнут при выключенной системе;

- засор фильтра, датчик перепада давления на нем разомкнут при включенной системе.

Работа с мобильным приложением:

В правом верхнем углу контроллера напечатан QR-код, скачайте и установите приложение, при запуске, разрешите работу с bluetooth.

Во время поиска устройств они разделяются на Подключенные и Другие. Подключенные - это контроллеры SmallVent с которыми уже было выполнено сопряжение. Другие - это другие bluetooth устройства, предположительно, контроллеры SmallVent.

Контроллеры SmallVent исходно обнаруживаются с именами в виде VENT****, где под звездочками скрывается номер контроллера, пин-код 1234.

В разделе "Настройки" - "Другие" отображается текущее время контроллера. Рядом отображается кнопка с часами. При ее активации произойдет синхронизация часов контроллера по часам операционной системы приложения, после чего синхронизация будет повторяться через 2 минуты, через 8 минут, через 32 минуты и так далее, умножая период каждый раз на x4, до интервала 4 дней включительно. После чего синхронизация будет выполняться каждые 4 дня, пока приложение не будет отключено от контроллера. Синхронизация кроме того, что устанавливает текущее время, подстраивает внутреннюю точную корректировку часов, корректировка сохраняется в постоянную память контроллера.

Просматривать состояние контроллера можно с любого мобильного устройства. Но изменять его можно только если настройка «Пароль сети» в разделе «Другие» на контроллере совпадает с этой же настройкой на мобильном устройстве. Если пароли совпадают (например 00000000, как при первом запуске), то изменение пароля на мобильном устройстве приведет к обновлению пароля и на контроллере.